## Sheet1
2022年防雷安全重点单位“双随机、一公开”检查结果汇总
序号 | 所在区域 | 被检查主体名称 | 检查时间 | 检查发现的问题或存在不足 | 处理情况
1 | 安溪 | 聚源燃气有限公司 | 2022-04-21 | 无 | 无
2 | 安溪 | 安华烟花爆竹有限公司 | 2022-04-21 | 无 | 无
3 | 安溪 | 安溪足量加油站 | 2022-04-21 | 1.站房避雷带生锈。2.屋面金属水塔未检测。 | 开具整改通知书，限期整改。
4 | 安溪 | 城西加油站 | 2022-05-25 | 无 | 无
5 | 安溪 | 同美加油站 | 2022-05-25 | 无 | 无
6 | 安溪 | 城东加油站 | 2022-05-25 | 无 | 无
7 | 安溪 | 后垵加油站 | 2022-05-25 | 广告牌未接地。 | 开具整改通知书，限期整改。
8 | 安溪 | 寮海加油站 | 2022-07-05 | 1.避雷器失效。2.法兰盘跨接金属板生锈。 3.静电夹失效报警器无声音。 | 开具整改通知书，限期整改。
9 | 安溪 | 长坑合兴加油站 | 2022-07-18 | 无 | 无
10 | 安溪 | 南美加油站 | 2022-07-25 | 无 | 无
11 | 安溪 | 桃舟中洋加油站 | 2022-07-25 | 无 | 无
12 | 安溪 | 祥华三通加油站 | 2022-07-25 | 无 | 无
13 | 安溪 | 南翼北加油站 | 2022-08-23 | 无 | 无
14 | 安溪 | 中石化（森美）官桥加油站 | 2022-08-23 | 无 | 无
15 | 安溪 | 中海油官桥加油站 | 2022-08-23 | 无 | 无
16 | 安溪 | 中化（泉州）官桥加油站 | 2022-08-23 | 无 | 无
17 | 安溪 | 中化（泉州）石油销售有限公司安溪金谷新农村综合服务站 | 2022-08-26 | 无 | 无
18 | 安溪 | 金谷丽桥加油站 | 2022-08-26 | 无 | 无
19 | 安溪 | 安溪闽安加油站 | 2022-08-26 | 无 | 无
20 | 安溪 | 中石化（森美）湖头加油站 | 2022-09-13 | 无 | 无
21 | 安溪 | 湖头城发加油站 | 2022-09-13 | 无 | 无
22 | 安溪 | 湖头三鑫加油站 | 2022-09-13 | 无 | 无
23 | 安溪 | 中石化（森美）锦发加油站 | 2022-09-13 | SPD1与SPD2距离小于10米未安装退耦元件。 | 开具整改通知书，限期整改。
24 | 安溪 | 大坪宏达加油站 | 2022-09-20 | 无 | 无
25 | 安溪 | 大坪高志龙加油站 | 2022-09-20 | 无 | 无
26 | 安溪 | 中化（泉州）石油销售有限公司安溪城厢加油站 | 2022-09-21 | 无 | 无
27 | 安溪 | 中石化森美（福建）石油有限公司福建泉州安溪万隆加油站 | 2022-09-21 | 无 | 无
28 | 安溪 | 中石化森美（福建）石油有限公司泉州安溪集能加油站 | 2022-09-21 | 无 | 无
29 | 安溪 | 中国石油天然气股份有限公司福建安溪路发加油站 | 2022-09-21 | 无 | 无
30 | 安溪 | 安溪县剑斗石油加油站 | 2022-09-27 | 无 | 无
31 | 安溪 | 安溪县剑斗镇双溪加油站 | 2022-09-27 | 无 | 无
32 | 安溪 | 福建高速石化有限公司泉州安溪槐植北区加油站 | 2022-10-14 | 无 | 无
33 | 安溪 | 福建高速石化有限公司泉州安溪槐植南区加油站 | 2022-10-14 | 无 | 无
34 | 安溪 | 安溪县感德镇祥发加油站 | 2022-10-14 | 无 | 无
35 | 安溪 | 中国石油天然气股份有限公司福建安溪益民加油站 | 2022-10-14 | 无 | 无
36 | 安溪 | 中石化森美（福建）石油有限公司福建泉州安溪彭亭加油站 | 2022-10-14 | 无 | 无
37 | 安溪 | 安溪县官桥恒星加油站 | 2022-10-14 | 无 | 无
38 | 安溪 | 魁斗隆泉加油站 | 2022-10-20 | 站房接闪带生锈。 | 开具整改通知书，限期整改。
39 | 安溪 | 中石化金源加油站 | 2022-10-25 | 无 | 无
40 | 安溪 | 中化参内加油站 | 2022-10-25 | 无 | 无
41 | 安溪 | 壳牌石油官桥加油站 | 2022-10-25 | 无 | 无
42 | 安溪 | 安溪县湖头安华加油站 | 2022-11-18 | 无 | 无
43 | 安溪 | 安溪县湖头城发加油站 | 2022-11-18 | 无 | 无
44 | 安溪 | 安溪县湖头三鑫加油站 | 2022-11-18 | 无 | 无
45 | 安溪 | 安溪县足量加油站 | 2022-11-18 | 无 | 无
46 | 安溪 | 中化（泉州）石油销售有限公司安溪湖头加油站 | 2022-11-18 | 无 | 无
47 | 安溪 | 中石化森美（福建）石油有限公司福建泉州分公司安溪湖头加油站 | 2022-11-18 | 无 | 无
48 | 安溪 | 中石化森美（福建）石油有限公司福建泉州安溪锦发加油站 | 2022-11-18 | 无 | 无
49 | 安溪 | 辽宁信达防雷检测有限公司 | 2022-10-13 | 防雷报告与省统一模板不符。 | 责令其立即使用与省局统一模板。
50 | 德化 | 三班鸿达加油站 | 2022-06-01 | 无 | 无
51 | 惠安 | 福建立恒涂料有限公司 | 2022-07-05 | 无 | 无
52 | 惠安 | 福建省澳龙环保新材料有限公司 | 2022-07-05 | 无 | 无
53 | 晋江 | 晋江象屿壳牌石油有限责任公司晋江车厝加油站 | 2022-01-10 | 无 | 无
54 | 晋江 | 中石化森美(福建)石油有限公司泉州晋江青阳加油站 | 2022-02-28 | 无 | 无
55 | 晋江 | 中国石化销售股份有限公司福建泉州晋江东环加油站 | 2022-02-28 | 无 | 无
56 | 晋江 | 中石化森美(福建)石油有限公司泉州晋江高霞加油站 | 2022-02-28 | 无 | 无
57 | 晋江 | 泉州晋江国际机场股份有限公司晋江加油站 | 2022-02-28 | 无 | 无
58 | 晋江 | 中国石油天然气股份有限公司福建晋江佳瑞达加油站 | 2022-02-28 | 无 | 无
59 | 晋江 | 晋江市陈埭锦兴油品有限公司 | 2022-05-26 | 无 | 无
60 | 晋江 | 晋江市壹达加油站有限公司 | 2022-05-26 | 无 | 无
61 | 晋江 | 中化(福建)石油销售有限公司晋江陈埭加油站 | 2022-05-26 | 无 | 无
62 | 晋江 | 晋江市壹洋加油站有限公司 | 2022-05-26 | 柴油发电机未与预留接地扁钢连接接地 | 下发《整改通知书》（晋）气改字[2022]1号 6月2日完成整改
63 | 晋江 | 中国石油天然气股份有限公司福建泉州力量加油站 | 2022-05-26 | 无 | 无
64 | 晋江 | 中化（晋江）石油销售有限公司陈埭双龙路加油站 | 2022-05-26 | 无 | 无
65 | 晋江 | 晋江市罗山友谊加油站（普通合伙） | 2022-06-20 | 无 | 无
66 | 晋江 | 晋江市罗山福埔金同加油站 | 2022-06-20 | 防雷装置未按规定做好日常检查维护，未提交《自查表》和《承诺书》。 | 下发《整改通知书》（晋）气改字[2022]2号 6月23日完成整改
67 | 晋江 | 中国石化销售股份有限公司福建泉州晋江永顺加油站 | 2022-06-20 | 无 | 无
68 | 晋江 | 中石化森美（福建）石油有限公司泉州晋江瑞鹊加油站 | 2022-06-20 | 无 | 无
69 | 晋江 | 泉州中油晋江油品供应有限公司(中油荆山站） | 2022-06-20 | 防雷装置未按规定做好日常检查维护，未提交《自查表》和《承诺书》。 | 下发《整改通知书》（晋）气改字[2022]3号 6月21日完成整改
70 | 晋江 | 泉州中油捷顺油品供应有限公司 | 2022-06-20 | 无 | 无
71 | 晋江 | 中石化森美(福建)石油有限公司泉州晋江青阳加油站 | 2022-07-11 | 无 | 无
72 | 晋江 | 福建闽海能源有限公司晋江第一加油站 | 2022-07-11 | 无 | 无
73 | 晋江 | 中国石油天然气股份有限公司福建晋江江滨加油站 | 2022-07-11 | 无 | 无
74 | 晋江 | 中石化森美（福建）石油有限公司泉州晋江坤海加油站 | 2022-07-11 | 无 | 无
75 | 晋江 | 泉州市百源液化气公司 | 2022-07-11 | 无 | 无
76 | 晋江 | 中化（泉州）石油销售有限公司晋江博览大道加油站 | 2022-07-19 | 无 | 无
77 | 晋江 | 中海油销售福建有限公司晋江东山加油站 | 2022-07-19 | 无 | 无
78 | 晋江 | 福建省晋江恒盛液化石油气有限公司 | 2022-07-19 | 无 | 无
79 | 晋江 | 晋江福埔液化气供应有限公司 | 2022-07-19 | 无 | 无
80 | 晋江 | 中化（泉州）石油销售有限公司晋江社店加油站 | 2022-07-19 | 无 | 无
81 | 晋江 | 中国石化销售股份有限公司福建泉州晋江新世纪加油站 | 2022-07-19 | 无 | 无
82 | 晋江 | 泉州中油云峰油品供应有限公司晋江博览大道加油站 | 2022-07-19 | 无 | 无
83 | 晋江 | 中石化森美（福建）石油有限公司泉州晋江霞里加油站 | 2022-07-20 | 无 | 无
84 | 晋江 | 福建省晋江市安海辉耀液化气有限公司 | 2022-07-20 | 无 | 无
85 | 晋江 | 福建省晋江安海星塔加油站 | 2022-07-20 | 无 | 无
86 | 晋江 | 中石化森美（福建）石油有限公司泉州晋江安海加油站 | 2022-07-20 | 无 | 无
87 | 晋江 | 中国石油天然气股份有限公司福建晋江安海飞达加油站 | 2022-07-20 | 无 | 无
88 | 晋江 | 福建象屿壳牌石油有限责任公司晋江南环路加油站 | 2022-07-20 | 无 | 无
89 | 晋江 | 晋江市安海可幕加油站（普通合伙） | 2022-07-20 | 无 | 无
90 | 晋江 | 中国石化销售股份有限公司福建泉州晋江林口加油站 | 2022-07-20 | 无 | 无
91 | 晋江 | 中化(泉州)石油销售有限公司晋江伞都加油站 | 2022-07-27 | 无 | 无
92 | 晋江 | 晋江市联顺达加油站有限公司 | 2022-07-27 | 无 | 无
93 | 晋江 | 晋江市东石仁和加油站 | 2022-07-27 | 无 | 无
94 | 晋江 | 晋江市东石潘山跃进加油站 | 2022-07-27 | 无 | 无
95 | 晋江 | 中国石油天然气股份有限公司福建晋江东石环岛加油站 | 2022-07-27 | 无 | 无
96 | 晋江 | 中石化森美(福建)石油有限公司泉州晋江泉美加油站 | 2022-08-30 | 无 | 无
97 | 晋江 | 中国石油天然气股份有限公司福建晋江恒泰加油站 | 2022-08-30 | 无 | 无
98 | 晋江 | 中国石化销售股份有限公司福建泉州晋江恒顺加油站 | 2022-08-30 | 无 | 无
99 | 晋江 | 晋江市池店新店泉发加油站 | 2022-08-30 | 无 | 无
100 | 晋江 | 中国石油天然气股份有限公司福建晋江群力加油站 | 2022-08-30 | 无 | 无
101 | 晋江 | 福建省晋江市锦马石油供应站有限公司 | 2022-11-09 | 无 | 无
102 | 晋江 | 福建省晋江市新华石油加油站有限公司 | 2022-11-09 | 无 | 无
103 | 晋江 | 福建省晋江市锦马液化石油气有限公司 | 2022-11-09 | 无 | 无
104 | 晋江 | 晋江市华源企业管理咨询有限公司（原中油源兴站） | 2022-11-09 | 无 | 无
105 | 南安 | 中石化森美（福建）石油有限公司泉州南安东溪加油站 | 2022-07-12 | 存在检测报告签字未采用手签 | 开具整改通知书，限期整改。
106 | 南安 | 中化（泉州）石油销售有限公司南安码头加油站 | 2022-08-03 | 无 | 无
107 | 南安 | 中石化森美（福建）石油有限公司泉州南安银座加油站 | 2022-09-07 | 存在检测报告签字未采用手签 | 开具整改通知书，限期整改。
108 | 南安 | 中石化森美（福建）石油有限公司泉州南安溪美加油站 | 2022-09-14 | 存在检测报告签字未采用手签 | 开具整改通知书，限期整改。
109 | 南安 | 中化（泉州）石油销售有限公司南安柳城加油站 | 2022-09-15 | 无 | 无
110 | 南安 | 中石化森美（福建）石油有限公司泉州南安东龙加油站 | 2022-09-21 | 存在检测报告签字未采用手签 | 开具整改通知书，限期整改。
111 | 南安 | 中化（泉州）石油销售有限公司泉三高速南安服务二号加油站 | 2022-09-22 | 无 | 无
112 | 南安 | 中化（泉州）石油销售有限公司泉三高速南安服务一号加油站 | 2022-09-23 | 无 | 无
113 | 南安 | 中国石油天然气股份有限公司南安五里桥加油站 | 2022-10-11 | 无 | 无
114 | 石狮 | 中石化森美（福建）石油有限公司泉州石狮中心加油站 | 2022-07-27 | 无 | 无
115 | 石狮 | 中石化森美（福建）石油有限公司泉州石狮路路顺加油站 | 2022-07-29 | 无 | 无
116 | 石狮 | 中石化森美（福建）石油有限公司泉州石狮洋下加油站 | 2022-07-29 | 无 | 无
117 | 石狮 | 中石化森美（福建）石油有限公司泉州石狮仑后加油站 | 2022-09-09 | 无 | 无
118 | 石狮 | 中海油销售福建有限公司石狮永宁加油站 | 2022-04-27 | 罩棚引下线（暗敷）测试卡待明确。 | 与站房引下线作技术连接
119 | 石狮 | 中国石化销售有限公司福建泉州石狮龙山加油站 | 2022-09-09 | 无 | 无
120 | 石狮 | 石狮市中油海山油品供应有限公司 | 2022-04-27 | 无 | 无
121 | 石狮 | 石狮市长利加油站有限公司 | 2022-03-02 | 无 | 无
122 | 石狮 | 石狮市兴达石油贸易有限公司 | 2022-01-27 | 线路杂乱。 | 已作套管处理整改。
123 | 石狮 | 石狮市协泰石化有限公司 | 2022-01-27 | 无 | 无
124 | 石狮 | 石狮市盛兴加油站有限公司 | 2022-11-10 | 无 | 无
125 | 石狮 | 石狮市山兜现代加油站有限公司 | 2022-06-28 | 无 | 无
126 | 石狮 | 石狮市三辉石化贸易有限公司 | 2022-10-13 | 无 | 无
127 | 石狮 | 石狮市鹏峰加油站有限公司 | 2022-01-13 | 无 | 无
128 | 石狮 | 石狮市路德威加油站有限公司 | 2022-09-09 | 无 | 无
129 | 石狮 | 石狮市灵峰万顺加油站有限公司 | 2022-06-28 | 无 | 无
130 | 石狮 | 石狮市金丘石油有限公司 | 2022-10-14 | 管理制度及应急预案备。SPD未正常显示。 | 属重新营业单位，已完善制度，并更换SPD。
131 | 石狮 | 石狮市工业品日杂公司 | 2022-10-13 | 无 | 无
132 | 石狮 | 福建中油油品仓储有限公司 | 2022-08-09 | 无 | 无
133 | 永春 | 泉州中油汽运油品供应有限公司永春桃溪加油站 | 2022-01-05 | 防雷检测报告过期 | 责令限期防雷检测
134 | 永春 | 福建省永春达埔联合加油站 | 2022-02-16 | 无 | 无
135 | 永春 | 中国石化销售有限公司福建泉州永春达埔加油站 | 2022-03-09 | 无 | 无
136 | 永春 | 中国石化销售股份有限公司福建泉州永春岵山南加油站 | 2022-03-22 | 防雷检测报告过期 | 责令限期防雷检测
137 | 永春 | 永春县横口乡加油点 | 2022-04-13 | 无 | 无
138 | 永春 | 中化（泉州）石油销售有限公司泉三高速达埔服务区一号加油站 | 2022-05-18 | 防雷检测报告过期 | 责令限期防雷检测
139 | 永春 | 中海油销售福建有限公司永春锦斗加油站 | 2022-06-15 | 无 | 无
140 | 永春 | 永春县桃城液化气有限公司 | 2022-06-29 | 无 | 无
141 | 永春 | 永春县石鼓新陆发加油站有限公司 | 2022-07-12 | 防雷检测报告过期 | 责令限期防雷检测
142 | 永春 | 中国石化销售股份有限公司福建泉州永春永春下洋加油站 | 2022-08-10 | 无 | 无
143 | 永春 | 中国石化销售股份有限公司福建泉州永春儒林加油站 | 2022-08-24 | 无 | 无
144 | 永春 | 福建省永春福达石化有限公司 | 2022-09-14 | 无 | 无
145 | 永春 | 永春石鼓镇华兴加油站（普通合伙） | 2022-10-12 | 防雷检测报告过期 | 责令限期防雷检测
146 | 永春 | 永春县石鼓镇三益加油站（普通合伙） | 2022-10-27 | 无 | 无
147 | 永春 | 永春县蓬壶镇车队兴达加油站 | 2022-11-16 | 无 | 无
148 | 泉州 | 泉港大地石化有限公司 | 2022-02-17 | 单层彩钢板未设接闪网格 | 开具整改通知书，限期整改。
149 | 泉州 | 泉港驿坂东区加油站 | 2022-07-21 | 总配电安装Ⅰ级试验SPD，加油机配电安装Ⅱ级SPD，线路长度小于10m，未安装退耦装置。 | 开具整改通知书，限期整改。
150 | 泉州 | 泉州鲤城区新星加油站 | 2022-07-21 | 总配电安装Ⅰ级试验SPD，加油机配电安装Ⅱ级SPD，线路长度小于10m，未安装退耦装置。 | 开具整改通知书，限期整改。
151 | 泉州 | 中化（泉州）石油东海市政广场加油站 | 2022-07-22 | 无 | 无
152 | 泉州 | 泉州宏海石化仓储有限公司 | 2022-07-21 | 无 | 无
153 | 泉州 | 泉州市泉港石化工业区公用管廊有限公司 | 2022-07-21 | 无 | 无
154 | 泉州 | 泉州市泉港区隆兴润滑油供销有限公司（加油站） | 2022-07-21 | 无 | 无
155 | 泉州 | 福建泉州闽海坪山石化有限公司 | 2022-06-23 | 无 | 无
156 | 泉州 | 中石化台商投资区惠阳加油站 | 2022-06-23 | 无 | 无
157 | 泉州 | 中石化森美（福建）石油有限公司泉州泉港南浦加油站（北区） | 2022-09-22 | 加油棚为单层彩钢板，未设置接闪网格 | 开具整改通知书，限期整改。